1  В соответствии с настоящим заданием необходимо выполнить проект прокладки  двух кабелей (номера кабелей по проекту пожаротушения: 72 - резервуар 1  и  73 - резервуар 2), соединяющих оборудование установки автоматического пожаротушения:

начальная точка  -  реле уровня SL (РОС 301), установленное в помещении насосной станции пожаротушения на отм. 79.300 в осях 16-17 / И-К;

конечные точки  -  коробки клеммные ХК1 (резервуар 1) и ХК2 (резервуар 2), установленные на резервуарах с запасом воды на пожаротушение.

2  Технические характеристики кабелей:

- максимальное напряжение в линии  -  не более 6 В переменного тока;

- максимальный ток в линии  -  не более 0,010 А;

- материал жил  -  медь;

- количество жил  -  две;

- диаметр жил кабеля  -  не менее 0,5 мм;

- сопротивление одной жилы кабеля  -  не более 100 Ом.

3  Дополнительные требования к трассе кабелей:

- при параллельной прокладке с осветительными и силовыми кабелями расстояние между проектируемыми кабелями и осветительными и силовыми кабелями должно быть не менее 0,5 м. Допускается прокладка проектируемых кабелей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных и силовых кабелей при условии их экранирования от электромагнитных наводок;

- не допускается совместная прокладка проектируемых кабелей с линиями напряжением 110 В и более в одном коробе, трубе, замкнутом канале строительной конструкции или на одном лотке. Совместная прокладка проектируемых кабелей с указанными цепями допускается в разных отсеках коробов и лотков, имеющих сплошные продольные перегородки из негорючего материала с пределом огнестойкости 0,25 часа;

-  при невозможности прокладки проектируемых кабелей в земле или канализации допускается прокладка между зданиями на тросе или опорах вне улиц или дорог в соответствии с требованиями ПУЭ.