1 В соответствии с настоящим заданием для обеспечения бесперебойной работы установки автоматического пожаротушения, являющейся потребителем электроэнергии I категории, необходимо подвести электропитание к основным потребителям электроэнергии в соответствии с приведенной таблицей. Основной и резервный вводы выполнить от независимых источников электроснабжения.

2  Подключение кабелей, соединяющих оборудование установки пожарной автоматики с источником электроснабжения, производится по проекту пожарной автоматики.

3  Кабели питания проектом пожарной автоматики не учтены.

4  Место установки шкафа ЯП и прибора ARK1 приведено на листе ЗД4.  Конкретное место установки уточняется в процессе монтажа.

5  Подвод кабелей питания - снизу, сверху.

6  Нагрузка вводов шкафа ЯП -  асинхронный электродвигатель мощностью 11 кВА.

Перечень приемников электроэнергии

| № | Наименование | Характеристика вводов |  |  | Место подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. вводов | Напряжение, В | Расчетный ток, А | Ввод основной |  | Ввод резервный |  |
|  |  |  |  |  | Колодка, аппарат | Зажим | Колодка, аппарат | Зажим |
| 1 | Шкаф ЯП | 2 | ~380 | 25 | Х1 | 1, 2, 3, 4 (A,B,C,N) | Х1 | 6, 7, 8, 5 (A,B,C,N) |
|  |  |  |  |  | корпус | PE | корпус | PE |
| 2 | Прибор ARK1 | 1 | ~220 | 5 | Х1:БП | 1, 2, 3 (A,N,PE) | - | - |