1 В соответствии с настоящим заданием для обеспечения бесперебойной работы установки автоматического пожаротушения, являющейся потребителем электроэнергии I категории, необходимо подвести электропитание к основным потребителям электроэнергии в соответствии с приведенной таблицей. Основной и резервный вводы выполнить от независимых источников электроснабжения.

2  Подключение кабелей, соединяющих оборудование установки пожарной автоматики с источником электроснабжения, производится по чертежам ООО "Конфидент".

3  Кабели питания проектом пожарной автоматики не учтены.

4  Шкафы установлены в насосной пожаротушения на отм. 79.300 в осях 16-17 / И-К.

Перечень приемников электроэнергии

| № | Наименование | Характеристика вводов |  |  | Место подключения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол. вводов | Напряжение, В | Расчетный ток, А | Ввод основной |  | Ввод резервный |  |
|  |  |  |  |  | Колодка, аппарат | Зажим | Колодка, аппарат | Зажим |
| 1 | Шкаф ЯУ1 | 1 | ~380 | 440 | Х1 | A,B,C,N,PE | - | - |
| 2 | Шкаф ЯУ2 | 1 | ~380 | 440 | - | - | Х1 | A,B,C,N,PE |
| 3 | Шкаф ЯП | 2 | ~380 | 10 | Х1 | 1,2,3,4,PE | Х1 | 6,7,8,9,PE |