##### 2 Назначение

Автоматическая установка водяного пожаротушения тонкораспыленной водой (АУВП ТРВ) предназначена для обнаружения и тушения пожара без непосредственного участия людей в процессе тушения с одновременной сигнализацией в помещении с круглосуточным дежурством о начале работы установки.

###### 4  Основные проектные решения

4.2 Электротехническая часть

Электротехнической частью проекта предусматривается:

- автоматический контроль давления в напорном трубопроводе;

- автоматический контроль уровня в баке с "Soft Drops" и в промежуточном баке;

- автоматический контроль исправности соединительных линий и пусковых цепей;

- автоматический пуск жокейного насоса при снижении давления в напорном трубопроводе до 0,55 МПа;

- автоматический останов жокейного насоса при достижении давления в напорном трубопроводе 0,6 МПа;

- автоматический пуск основного пожарного насоса при открытии узла управления и падении давления в напором трубопроводе до 0,5 МПа;

- автоматический пуск резервного пожарного насоса при невыходе рабочего насоса на расчетный режим (напор менее 0,65 МПа) в течение 10 с;

- автоматический останов основного и (или) резервного пожарных насосов при снижении уровня в баке  с "Soft Drops" до 0,06м;

- дистанционное управление жокейным и пожарными насосами из помещения диспетчерской (помещение с круглосуточным дежурством);

- местное управление жокейным и пожарными насосами из помещения насосной станции;

- автоматическое формирование командного импульса на отключение вентиляции и включение дымоудаления при возникновении пожара;

- световая сигнализация в насосной станции пожаротушения:

- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения;

- об отключении автоматики насосов;

- об аварийном уровне в баке с "Soft Drops" и в промежуточном баке;

- звуковая и световая сигнализация в помещении c круглосуточным дежурством (помещение диспетчерской):

- о наличии напряжения на вводах электроснабжения;

- о пуске насосов;

- о начале работы установки с указанием направления подачи воды;

- об отключении автоматического пуска насосов;

- об аварийном давлении в напорном трубопроводе;

- об аварийном уровне в баке с "Soft Drops" и в промежуточном баке;

- о неисправности установки;

Для автоматизации установки применена адресная система пожарной сигнализации, управления пожаротушением и дымоудалением ''АСПС02-33-0000'' в составе:

- блок управления и сигнализации БСУ-6;

- шкафы коммутации с периферийным блоком ШКСБ-А;

- центральный прибор ЦП-1;

- прибор управления ПУ-1.

5  Электроснабжение

Автоматическая установка водяного пожаротушения является потребителем электроэнергии 1 категории и ее электропитание предусмотрено от двух независимых источников электроснабжения напряжением 380/220 В, 50 Гц.

Резервное электропитание аппаратуры управления предусмотрено от аккумуляторной батареи.

Бесперебойное электропитание силовых цепей, цепей управления и сигнализации  обеспечивается устройством АВР, предусмотренными проектом пожаротушения.

Мощность, потребляемая установкой, не превышает:

- в режиме ожидания 0,5 кВт;

- в режиме тушения 11 кВт.

##### 6 Состав и размещение элементов

6.2 Электротехническая часть

В помещении насосной станции пожаротушения устанавливается:

- шкафы коммутации ШКСБ-А;

-  блок управления БСУ-6;

-  ящик питания (ящик АВР);

- автоматический выключатель АП 50Б-2МТ;

-  регуляторы уровня РОС-301;

В помещении диспетчерской  устанавливается:

- пульт управления установкой ПУ-1;

- центральный прибор ЦП -1.

- шкаф аккумуляторный.

Кабельная сеть выполняется кабелями ВВГ, KLMA, проводами ШВВП, ПВ-1, прокладываемыми в ПВХ профилях и металлических трубах.

7  Принцип работы

В режиме ожидания (до возникновения пожара) подводящие трубопроводы установки от обратных клапанов напорных патрубков основного и резервного насосов и распределительные трубопроводы заполнены водой и находятся под давлением расширительной емкости. Поддержание давления осуществляется жокейным насосом по сигналам электроконтактных манометров.

При возникновении пожара вскрывается легкоплавкий замок спринклерного оросителя, расположенного над очагом пожара, давление в распределительном и питающем трубопроводах падает, вследствие чего открывается запорный клапан узла управления, пропуская воду через вскрывшийся ороситель на очаг пожара. Давление в трубопроводах резко падает. При снижении давления до 0,5 мПА включается рабочий пожарный насос.

Если в течение 10 секунд рабочий насос не выходит на расчетный режим (давление менее 0,65 Мпа), то происходит включение резервного насоса, а рабочий насос автоматически отключается.

При открытии узла управления и начале подачи воды в секцию срабатывают сигнализаторы давления, формируя сигнал о начале работы установки в помещение с круглосуточным дежурством и импульс на отключение вентиляции.

8 Мероприятия по защите от коррозии

Защите от коррозии подлежат трубопроводы установки пожаротушения и вспомогательные металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования.

Защита осуществляется нанесением защитной окраски эмалями марок ПФ-115 ГОСТ 6465-76 в два слоя по предварительно очищенной и обезжиренной поверхности.

Цвет покрытия по ГОСТ 14202-69 и ГОСТ 12.4.026-76.

9 Защитное заземление (зануление)

Исходя из наличия на объекте сети электроснабжения напряжением 380/220 В с глухозаземленной нейтралью, для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусматривается защитное зануление металлических корпусов электрооборудования и труб электропроводки.

Зануление электрооборудования выполняется металлическим соединением их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего используется специальная жила питающего кабеля.